РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2013 года                                                                                                       №     87

сл. Дячкино

Об   утверждении   схемы   водоснабжения

Дячкинского сельского поселения

Тарасовского района  Ростовской области

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Дячкинского сельского поселения Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения Дячкинского сельского поселения Тарасовского  района Ростовской области (Приложение № 1).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Дячкинского сельского поселения, обнародованию на информационных стендах.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава

Дячкинского  сельского поселения                                          В.Ю. Пруцаков

Приложение № 1 к

постановлению Администрации Дячкинского сельского поселения от 29.11.2013 №  87

Утверждаю:

Глава Дячкинского

сельского поселения

______________ В.Ю. Пруцаков

«29» ноября  2013 года

Схема водоснабжения  Дячкинского сельского поселения

Тарасовского района Ростовской области

2013 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

  - Введение

  - Перечень используемых сокращений

  - Используемые нормативные документы и стандарты пи разработке схемы

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

  - Цели схемы

  - Способ достижения цели

  - Сроки и этапы реализации схемы

  - Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Контроль исполнения реализации схемы

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Общие сведения о Дячкинском сельском поселении Тарасовского района Ростовской области

  - Проектное использование территорий

  - Общая характеристика систем водоснабжения

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Анализ структуры системы водоснабжения

  - Анализ существующих сооружений системы водоснабжения

  - Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

  - Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

  - Анализ состояния и функционирования водонапорных сетей систем водоснабжения

  - Анализ существующих проблем

- БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

  - Оценка фактических неучтённых расходов и потерь воды по зонам действия источников

  - Наличие  коммерческого приборного учета воды

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в                                      системе водоснабжения

6.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

6.2. Структура потребления воды, оценка потребления  по видам абонентов

6.3. Расход воды на хозяйственно- питьевые нужды населения

6.4. Расход воды на нужды производственно- коммунального и социально-бытового обслуживания

6.5. Расход воды на нужды сельскохозяйственных животных

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВДОСНАБЖЕНИЯ

9. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХСИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Приложение 1. Схемы водоснабжения

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Администрация Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Пруцаков Василий Юрьевич, глава |
| Юридический адрес | 346054, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Дячкино, ул. Мира, дом 40 |
| Фактический полный почтовый адрес | 346054, Ростовская область, Тарасовский район, сл. Дячкино, ул. Мира, дом 40 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. (886386)3-52-42 факс (886386) 3-52-42 Е-mail: sp37384@donpac.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 6133007704 |
| Код организации по ОКПО | 4228177 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40204810600000000308 БИК 046015001 л/с 03583136290 в ГРКЦ ГУ банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону |

1.1 Введение

Схема водоснабжения на период до 2023 года Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надёжности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Дячкинском сельском поселении

  - Перечень используемых сокращений

ВБ- водонапорная башня

Р- резервная скважина

ЗСО- зона санитарной охраны

ВЗУ- водозаборный узел

СНиП – строительные нормы и правила

СанПиН- санитарные правила и нормы

СП- свод правил

  - Используемые нормативные документы и  стандарты при разработке  схемы

1 .Федеральный закон от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

- Водный кодекс Российской Федерации

- СП 31.13330.2012 « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНПИ 2.04.02-84*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 года № 635/ 14

- СП  32.13330.2012 « Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНПИ 2.04.02-84*. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 года № 631/ 11

- СНиП  2.04.01-85* « Внутренний водопровод и канализация зданий»

6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 год № 204. « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

7. СНиП  23-01-99(2002) Строительная Климатология с изменениями 24 декабря 2002г.

- ПАСПОРТ СХЕМЫ

2.1 Цели схемы

1)  обеспечение  развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса и объектов социально- культурного назначения в период до 2023 года;

2)  увеличения  объёма производства коммунальной продукции

( оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

3)  улучшение работы систем водоснабжения;

4) повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

2.2. Способ достижения цели

1)  реконструкция существующих водозаборных узлов;

2) строительство новых водозаборных узлов с установкой водоподготовки;

3) строительство централизованных систем магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой жителей Дячкинского сельского поселения;

4) модернизация объектов инженерной инфраструктуры путём внедрения   ресурсо- и энергосберегающих технологий;

5) установка приборов учёта;

6) обеспечение подключения вновь строящих (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объёмом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2.3. Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013г по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап 2013- 2017 годы :

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой населения.

Второй этап 2017- 2020 годы:

- реконструкция  существующих  ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство магистральных водоводов  для  планируемой

на расчётный срок застройки.

Третий этап 2020- 2023 годы:

- реконструкция  существующих  ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах

2.4. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1) создание современной коммунальной инфраструктуры сельских поселений;

2) повышение качества предоставления коммунальных услуг;

3) снижение уровня износа объектов водоснабжения;

4) улучшение экологической ситуации на территории Дячкинского сельского поселения;

5)создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;

6) ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ ( РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;

7) увеличение мощности систем водоснабжения.

2.5. Контроль исполнения реализации схемы

Оперативный контроль осуществляет  Глава  Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1 Общие сведения о  Дячкинском сельском поселении Тарасовского района  Ростовской области

Дячкинское сельское поселение находится в южной части Тарасовского района. Территория сельского поселения составляет 192 кв. км, периметр 75 п. км.

В соответствии с Областным законом от 24.12.2004 года № 250- ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования  «Тарасовский район» и муниципальных образований в его составе» территория района подразделяется на 10 территорий: 10 сельских поселений

Большинское  сельское  поселение

Дячкинское  сельское  поселение

Войковское  сельское  поселение

Ефремово- Степановское сельское поселение

Зелёновское сельское поселение

Курно- Липовское сельское поселение

Колушинское сельское  поселение

Красновское  сельское поселение

Митякинское сельское поселение

Тарасовское сельское поселение

Дячкинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- с севера - с Тарасовским сельским поселением;

- с востока - в основном с Курно-Липовским сельским поселением, частично с Тарасовским сельским поселением и Каменским районом;

- с юга - с Каменским районом;

- с запада - в основном с Красновским сельским поселением и частично с Каменским районом.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия федерального значения (курганы).

В состав  Дячкинского сельского  поселения входят:

-  слобода Дячкино;

- хутор Васильевка;

- хутор Каюковка;

- посёлок  Малое Полесье;

- хутор Беляевка;

-хутор Мокроталовка;

- разъезд Дяткино;

- хутор Первое Мая.

Слобода Дячкино является  административным центром  муниципального образования «Дячкинское  сельское поселение»

3.2. Проектное использование территории

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с  Ростовом-на-Дону и населёнными пунктами Ростовской области являются: федеральная трасса М-4 Ростов-на-Дону- Москва и железнодорожная магистраль «Москва-Ростов» (участок Миллерово-Лихая).

Аграрный сектор включает также в себя несколько  крестьянских (фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли  сельскохозяйственного назначения.

Основными направлениями деятельности хозяйства являются производство и переработка молока, яиц, выращивание крупного рогатого скота, выращивание овощей закрытого грунта.

Климат на территории поселения континентальный, не характеризующийся избыточным увлажнением, с жарким летом и умеренно  холодной зимой. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от  1,5 до 70 м.

В  Дячкинском сельском поселении  жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: в основном индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Дячкинского сельского поселения составляет  57,2 тыс.м2, в том числе пользующего услугами централизованного водоснабжения - 19,1 тыс.м2. Из них многоквартирные дома - площадью 11,0 тыс.м2.

Данные по ёмкости многоквартирного муниципального и индивидуального жилищного фонда представлены Администрацией Дячкинского сельского поселения в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное положение на 1-ю очередь | Проектное положение на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория В границах сельского поселения в том числе: | га | 19698 | 19698 | 19698 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 17774,71 | 17774,71 | 17774,71 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 762,10 | 762,10 | 740,44 |
| 1.3 | Земли производственно-коммунального назначения, энергетики, транспорта, связи, земли специального назначения | га | 427,98 | 427,98 | 449,64 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 685,64 | 685,64 | 685,64 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 47,57 | 47,57 | 47,57 |
| 1.6 | Земли прочие | га | - | - | - |
| 2 | Территориальные зоны населенных пунктов в том числе | га | 762,10 | 762,10 | 740,44 |
| 2.1 | Жилая зона | га | 404,00 | 404,0 | 362,31 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 11,05 | 14,00 | 17,82 |
| 2.3 | Производственно-коммунальная зона | га | 37,03 | 40,00 | 50,64 |
| 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,23 | 20,00 | 45,95 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 34,36 | 34,36 | 23,83 |
| 2.6 | Зона специального назначения | га | 0,52 | 0,52 | 1,62 |
| 2.7 | Зона общего пользования | га | - | 10,0 | 26,05 |
| 2.8 | Иные территориальные зоны | га | 262,91 | 239,22 | 212,22 |

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

3.3 Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Дячкинского сельского поселения имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Системы централизованного водоснабжения действуют  в следующих населенных пунктах: сл. Дячкино, п. Малое Полесье, х. Васильевка, х. Первое Мая. Населенные пункты х. Каюковка, х. Беляевка, х. Мокроталовка, р. Дяткино централизованного водоснабжения не имеют. Численность населения Дячкинского сельского поселения составляет 2626 человек, в том числе пользующегося услугами централизованного водоснабжения – 804 человека или 30,6% от общего количества жителей Дячкинского сельского поселения.

Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию или водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, основные показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Производственные мощности Дячкинского сельского поселения по водоснабжению – 26,593тыс. м3 в год, при этом реализация воды составляет 8,864 тыс. м3 в год или 33% от подъема воды.

Техническое состояние сетей водоснабжения характеризуется высокой степенью износа. Протяженность водопроводных сетей – 20,20 км, из них отслуживших свой срок и требующих замены – 16,16 км или 80% от общей протяженности. Сверхнормативный срок эксплуатации участков водопроводных сетей (25-30 лет) ведет к постоянным порывам сетей (20 ед. на 1км сетей) и потерям воды в сети составляющим 40%.

В большинстве населенных пунктах Дячкинского сельского поселения насосная станция 1-го подъема эксплуатируются более 25 лет. Насосное оборудование водопроводных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Требуется замена скважинных насосов на современные, менее энергоемкие насосы импортного производства.

Не в лучшем состоянии находятся и водонапорные башни, выполненные из стали. Они также эксплуатируются более 25 лет и требуют замены.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

В настоящее время в п. Малое Полесье, в х. Васильевка и в х. Первое Мая объекты систем водоснабжения являются собственностью и эксплуатируются МУП ЖКХ «Тарасовское», в сл. Дячкино объекты систем водоснабжения являются и эксплуатируются муниципальной собственностью Дячкинского сельского поселения.

Данные предприятия предоставляет весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Ростовская область, будучи расположенной, в аридной климатической зоне, характеризуется ограниченными естественными ресурсами пресных подземных вод. Кроме того, положение области в региональном гидрогеологическом отношении на стыке четырех артезианских бассейнов в их краевых частях, не способствует сосредоточению здесь значительных ресурсов пресных напорных вод. Основные же безнапорные водоносные горизонты имеют ограниченное распространение, поскольку они связаны с участками, тяготеющими поверхностным  водоисточникам,  поверхностные воды, в которых загрязнены. Под обеспеченностью населению подземными водами для хозяйственно-питьевого водоснабжения понимается возможная степень удовлетворения текущих и перспективных потребностей в питьевой воде эксплуатационными ресурсами подземных вод за счет водоотбора  в пределах оцениваемой территории. При определении потребностей в воде отдельных территорий и области в целом различались потребности двух групп водопотребителей. К первой группе относятся крупные города областного подчинения с численностью населения более 50 тыс. человек, для удовлетворения потребностей, которых необходимо создать достаточно мощные централизованные сосредоточенные водозаборы или системы водозаборов, производительность которых составляет десятки-сотни тысяч кубических метров в сутки. Ко второй группе относятся остальные города, поселки городского типа, сельскохозяйственные населенные пункты, железнодорожные станции, отдельные предприятия и т.д.. Для второй группы водопотребителей характерна их более или менее равномерное распределение по площади административных районов и небольшие потребности в воде, составляющие от 0,1 тыс. до первых десятков тыс. м3 /сутки, которые могут быть удовлетворены одиночными скважинами или небольшими групповыми водозаборами.

По соотношению потребности в воде и эксплуатационных ресурсов подземных вод с минерализацией до 1,5 г/дм3 условно выделяется 4 категории районов, характеризующихся различной степенью обеспеченностью подземными водами: надежно обеспеченные, обеспеченные частично обеспеченные, не достаточно обеспеченные. В надежно обеспеченных районах могут быть удовлетворены не только потребности всех имеющихся потребителей, но и часть воды может быть переброшена за пределы оцениваемого района. В обеспеченных районах удовлетворяются потребности обеих групп, и частично обеспеченные - главным образом потребности второй группы. В необеспеченных не может быть удовлетворена потребность даже потребителей второй группы. Приоритет  водопотребителей  второй группы связан с тем, сто для крупных потребителей строительство водозаборов поверхностных вод большой производительности с системами глубокой очистки или подачи подземных вод на большие расстояния более доступны, чем для мелких потребителей.

Территория Ростовской области в целом по степени обеспеченности подземными водами относится к категории недостаточно  обеспеченных.

К категории надежно обеспеченных отнесены 9 из общего числа 43 административных районов. Эти районы находятся в основном в северной части области и только один район в крайней южной ее части. На территории этих районов, занимающих 21 % территории области и с 6% от общей численности населения сосредоточено 52% от общих прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод области с минерализацией до 1,5 г/дм3 и 35% от общих утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод. Обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 1 человека составляет: прогнозными  - 2,5 м3/сутки, утвержденными – 1,2 м3/сутки. К категории обеспеченных отнесены 4 района. Обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 1 человека составляет 1,4 м3/сутки, утвержденными – 0,5 м3/сутки. К категории частично обеспеченных отнесены 3 района. Обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения составляет: прогнозными- 0,6 м3/сут., утвёржденными - 0,5м3/сутки. На территории этих районов находятся 4 города областного подчинения с населением более 50 тыс.человек (Каменск- Шахтинский, Донецк, Белая Калитва, Сальск), отнесенные к крупным водопотребителям. К категории недостаточно обеспеченных отнесены 27 районов (63% от их общего количества). На территории этих районов, занимающих 58% территории области с 80% от общей численности населения, сосредоточено всего 18% прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод области с минерализацией до 1,5 г/дм3 и 20% от общих утвержденных эксплуатационных запасов подземных вод по территории области. Обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 1 человека составляет: прогнозными – 0,06 м3/сутки, утвержденными – 0,05 м3/сутки. Из-за дефицита подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в Тарасовском районе используются поверхностные воды в количестве 1262 м3/сутки.

Подземные воды Ростовской области залегают в различных стратиграфических комплексах от палеозойского до четвертичного возраста и характеризуются значительным разнообразием, которое обусловлено геоструктурными особенностями территории, геоморфологическими и климатическими факторами. По условиям залегания, циркуляции они образуют водоносные горизонты, комплексы и этажи.

По геоструктурным и гидрогеологическим условиям в пределах области выделяются следующие гидрогеологические районы: 1 – Сурско-Хоперский, 2 – Донецко-Донской, 3 – Азово-Кубанский, 4 – Ергенинский артезианские бассейны и 5 – Донецкий бассейн и трещинно-пластовых вод. Тарасовский район относится ко 2 – Донецко-Донскому гидрогеологическому району.

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает Горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианским источникам водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Дячкинского сельского поселения являются артезианские воды Донецко-Донского горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

- децентрализованных источников (колодцев);

- одиночных скважин мелкого заложения, водозаборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.

4.2. Анализ существующих сооружений системы водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность, м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м (зона сан. охраны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети сл. Дячкино | Артезианская скважина | 1987 | 200 | 16 | 25х25 |
|  |  | Водонапорная башня | 1987 | 25 |  | 20х20 |

Скважины ВЗУ Дячкинского сельского поселения (сл. Дячкино) не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью сельского поселения Дячкинское.

Скважины оборудованы отверстием для замера уровня воды. Краны для отбора проб воды отсутствуют.

Установленная водонапорная – башня Рожновского.

Водонапорная башня Рожновского включает в себя следующие основные элементы: водонапорную опору, бак, крышку бака и оборудована лестницами внутри и снаружи конструкции. Водоснабжение осуществляется посредством напорного трубопровода, спускной и переливной трубами.

4.3. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения.

Данные лабораторных анализов воды из скважин Дячкинского сельского поселения приведены в Таблице 2. Как видно из таблицы пробы питьевой воды, отобранные из скважин сл. Дячкино не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  безопасности систем водоснабжения» по общей жесткости и сухому остатку. По остальным санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  безопасности систем водоснабжения», ГН2.1.5.1315-03 «Допустимые  концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Таблица 3

Данные лабораторных анализов качества воды

| № п/п | Показатель состава вод | Ед. измерения | Величина допустимого уровня, норматив СанПин 2.1.4.1074-01 | НД на метод исследования | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Артезианская скважина сл. Дячкино |
| 1 | Запах 200/600 | баллы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 | 0/0 |
| 2 | Привкус | баллы | Не более 2 | ГОСТ 3351-74 | 0 |
| 3 | Цветность | 0 | Не более 200 | ГОСТ 52769-07 | 9,82±2,79 |
| 4 | Мутность | Мг/дм3 | Не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 | 1,11±0,11 |
| 5 | рН-среды | ед рН | В пределах 6-9 рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97(изд.2004г) | 7,2±0,1 |
| 6 | Сухой остаток | Мг/дм3 | Не более 1000 | ГОСТ 18164-72 | 1468±20,6 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | Не более 5,0 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(изд.2004г) | 1,2±0,2 |
| 8 | Аммиак | Мг/дм3 | Не более 1,5 | ГОСТ 4192-82 | 0,06±0,006 |
| 9 | Нитриты | Мг/дм3 | Не более 3,3 | ГОСТ 4192-82 | 0,006±0,0006 |
| 10 | Нитраты | Мг/дм3 | Не более 45,0 | ГОСТ 18826-73 | 10,0±1,4 |
| 11 | Общая жесткость | 0Ж | Не более 70 | ГОСТ Р 52407-05 | 16,0±2,4 |
| 12 | Хлориды | Мг/дм3 | Не более 350,0 | ГОСТ 4245-72 | 198,0±1,4 |
| 13 | Железо | Мг/дм3 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 | 0,21±0,04 |
| 14 | Сульфаты | Мг/дм3 | Не более 500,0 | ГОСТ Р 52964-08 | 281,0±42,2 |
| 15 | Марганец | Мг/дм3 | Не более 0,1 | ГОСТ 4974-72 | 0,038±0,019 |
| 16 | Фтор | Мг/дм3 | Не более 1,5 | ГОСТ 4386-89 | 0,16±0,02 |
| 17 | Свинец | Мг/дм3 | Не более 0,01 | ГОСТ 18293-72 | 0,005±0,001 |
| 18 | Медь | Мг/дм3 | Не более 1,0 | ГОСТ 4388-72 | 0,13±0,04 |
| 19 | ГХЦТ и его изомеры | Мг/дм3 | Не более 0,02 | МУ 4120-86 | <0,0001 |
| 20 | 2,4 Д | Мг/дм3 | Не более 0,03 | МУ 4384-87 | <0,001 |
| 21 | ДДТ и его метаболиты | Мг/дм3 | Не более | МУ 4120-86 | <0,0001 |
| 22 | Общее микробное число | КОЕ/1мл | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 | 0 |
| 23 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/1мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 | Не обнаружены |
| 24 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/1мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 | Не обнаружены |

4.4. Анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

Таблица 4

| № п/п | Наименование узла и его месторасположение | Кол-во и объем резервуаров | оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Производи-тельность,м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
| 1 | Насосная станция сл. Дячкино | нет | ЭЦВ-8-25-100 | 25 | 100 | 12 |

4.5. Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети проложены из асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических труб диаметром от 40 до 125 мм общей протяженностью 6,7 км. Износ существующих водопроводных сетей по сельскому поселению составляет 75%.

Питьевая вода в сл. Дячкино добывается из артезианской скважины №1,   подъем которой  осуществляется центробежным  насосом марки ЭЦВ-8-25-100, далее поступает в  уличные водопроводные сети, протяженностью 6,7 км. Питьевая вода из уличных сетей поступает к потребителям через водоразборные колонки и непосредственно в домовладения жителей слободы.

Система водоснабжения в населенных пунктах тупиковая. Данные сети – собственность сельского поселения Дячкинское. Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения осуществляет – в сл. Дячкино –администрация Дячкинского сельского поселения.

Данные по существующим водопроводным сетям, их месторасположение и характеристика представлены в Таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Материал труб | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети сл. Дячкино | Разводящий водопровод | 1987 | 40-125 | асбестоцемент, ПВХ, чугун, сталь | 6,7 |

В связи с тем, что на территории Дячкинского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

4.6. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной застройки.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

5.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

Одной из важнейших задач организации ВКХ является планомерное снижение потерь и нерационального использования воды, учет ее подачи и потребления.

С этой целью необходимо требовать от абонентов, присоединенных к системам водоснабжения населенного пункта, сокращения потребления питьевой воды на производственные нужды.

Организация ВКХ должна обеспечить бесперебойное водоснабжение абонентов при минимально необходимых свободных напорах для создания условий рационального использования воды в жилищном фонде и другими абонентами, систематически контролировать расход воды абонентами и требовать от организаций, эксплуатирующих внутридомовые системы водоснабжения, сокращения утечек и поддерживания фактических расходов воды на уровне утвержденных нормативов водопотребления.

Измерению и учету подлежат расходы и объемы воды:

а) забираемой воды из природных источников водоснабжения или систем районного водоснабжения;

б) подаваемой насосными станциями второго подъема;

в) потребляемой предприятиями и организациями;

г) потребляемой в жилых и общественных зданиях. Учету подлежат  также расходы и объемы сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Подачу и реализацию воды определяют на основании данных измерений с помощью средств измерения, внесенных в Государственный реестр.

Подачу воды в водопроводную сеть за отчетный период (месяц, квартал, год) должна учитываться:

а) при водоснабжении из поверхностного источника – на основании показаний за тот же период расходомеров, установленных на насосной станции второго подъема;

б) при нескольких насосных станциях второго подъёма суммированием показаний приборов по каждой насосной станции;

в) при водоснабжении из подземных источников-  путем суммирования показаний расходомеров или счетчиков воды, установленных на водозаборных узлах или отдельных скважин;

г) при присутствии приборов учета- расчетным методом

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения Дячкинского сельского поселения. Водный баланс подачи и реализации воды Дячкинского сельского поселения за 2012 год предоставлен в таблице 6.

Таблица 6

Водный баланс подачи и реализации воды за 2012 год.

| № п/п | Наимено- вание водозабора | Поднято воды артезиа- нскими скважи- нами водозабора, м3/год | Всего расход на собствен ные нужды, м3/год | Подача воды в сеть, м3/год | Норма тивные потери, м3/год | Факти чески сложив шиеся потери, м3/год | Реализовано воды м3/год | Расход воды населения м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети сл. Дячкино | 26593 | 186 | 26407 | 739 | 10562 | 8864 | 8864 |
|  | итого | 26593 | 186 | 26407 | 739 | 10562 | 8864 | 8864 |

Расход воды на собственные нужды организации водопроводного хозяйства: 0,7%

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей;

- собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников  и т.д.);

- чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.);

- технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и чистка сетей).

Количество воды, поднятой артезианскими скважинами водозабора, рассчитывается по формуле:

V=W*D/N,

V – количество воды, поднятой артезианскими скважинами водозабора в год – м3/год;

W – количество израсходованной электроэнергии – кВт*час;

D - производительность насоса м3/час;

N – мощность электродвигателя насоса – кВт.

1.   сл. Дячкино: 12765*25/12;

2. п. Малое Полесье: *25/12

5.2. Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды по зонам действия источников.

Структура неучтенных расходов и потерь воды

К потерям воды следует относить:

а) неучтенный расход воды до приборов учета при аварии на трубопроводах, утечка из сети и сооружений на ней, утечках из сети и сооружений на ней, утечках из водоразборных колонок, хищениях воды;

б) утечки воды после приборов учета – все виды утечки воды через водоразборную, смесительную и наполненную арматуру, вследствие ее неисправности неправильной регулировки или чрезмерных напоров;

в) потеря воды за счет естественной убыли;

г) потери от просачивания воды при её  подаче по напорным водопроводам;

д) испарение воды из открытых резервуаров;

е) потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии;

ж) на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет 75-80%.

Текущий показатель аварийности на сетях водопровода- 10 аварий	 на 1 км сетей.

Текущий показатель по потерям в сети водопровода составляет    40%.

Расчет нормативных потерь (естественная убыль) в сетях водоснабжения:

G=t*l*n

l – протяженность участка ВС постоянного диаметра и материала, км;

n – норма естественной убыли, кг/км ч, определяемая по таблице 8 (СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»);

t – продолжительность расчетного периода, час.

1 – водопроводные сети сл. Дячкино:

разводящий водопровод  G=2920*6,7*54*0,7=739,519 м3/год

Таблица 7

Потери в водопроводных сетях (естественная убыль)

| № п/п | Наименование и место расположения | Протяженность | Диаметр | Потери воды м3/год | Материал (металл, ПВХ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети сл. Дячкино | Разводящий водопровод – 6,7 км | 40-125 | 739,519 | Чугун, сталь |

Таблица 8

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам ВС

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Нормы естественной убыли воды при подаче по трубопроводам в кг на 1 км ВС за час |
| --- | --- |
|  | стальных | чугунных | асбестоцементных | железобетонных |
| 100 | 16,8 | 42 | - | - |
| 125 | 21 | 54 | - | - |
| 150 | 25,2 | 63 | - | - |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |

-СНиП 3.05.04-85*«Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

Недостающие в Таблице 8 данные получены путем экстраполяции данных, имеющихся в наличии.

5.3 Наличие коммерческого приборного учета воды

В Дячкинском сельском поселении отсутствует коммерческий приборный учет воды.

Измерению и учету подлежат расходы и объемы воды:

- а) забираемой воды из природных источников водоснабжения или систем районного водоснабжения;

- в)  потребляемой предприятиями и организациями.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в каждом ВЗУ необходима установка турбинных счетчиков воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме индивидуальной жилой застройки. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в

системе водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Дячкинского сельского поселения:

- увеличение размера территорий,  занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100 % населения  сл. Дячкино Дячкинского сельского поселения к центральным системам водоснабжения.

Источником хозяйственно- питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Дячкинское сельское поселение принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском  поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуются внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»  нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ -250 л/чел в сутки;

- мало и  среднеэтажной  застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/ чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки с пользованием питьевой воды из водопроводного крана – 60 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1.3 в соответствии с СП 31.13330.2012  СНиП  2.04,02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет   расходов  воды  на хозяйственно- питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 11.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно- коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно- делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общеобразовательные школы – 10 л на одного учащегося и преподавателя в смену;

- поликлиники- 13 л на одного больного в смену;

предприятия торговли -10л на одного работающего в смену;

- дошкольные образовательные учреждения – 75 л на одного ребенка;

- клубы, ДК – 8л на 1 место;

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- производственно- коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно- коммунального и социально- бытового обслуживания приведены в таблице 12.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение. Наружные сети сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объекты народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно- питьевым или производственным водопроводом.

Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей ( резервуаров, водоемов) с учетом требований п.п.9.27-9.33 для населенных пунктов  с числом жителей до 5 тыс.чел.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50  чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении с численностью до 1000 человек -1. Для сельских  населенных пунктов расход воды на один пожар- 5л/с.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течении 24 часов.

Вода  на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3 / сутки( 1* 5л/с* 3 час = 1*5*3*60* 60с).

Расходы воды для сельскохозяйственных животных принимаются в соответствии с Нормами расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного  водоснабжения  ВНТП-Н-97 от 01.04.1997г.

Для сельскохозяйственных животных приняты следующие нормы водопотребления:

- норма расхода для крупного рогатого скота на одну голову- 94 л/сутки;

- норма расхода для свиней на одну голову – 10,5 л / сутки;

- норма расхода для овец на  одну голову- 7 л/ сутки;

- норма расхода для коз на одну голову – 2,5 л/ сутки;

- норма расхода для лошадей на одну голову – 60 л/ сутки;

- норма расхода для кроликов на одну голову – 2,5 л/ сутки;

- норма расхода для птиц на одну голову ( куры, утки, гуси) – 1,07 л/ сутки.

В норму расхода воды включены и нормы расхода на технологические нужды.

Расчет расхода водя для сельскохозяйственных животных по этапам строительства представлен в таблице 13.

6.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 9.

Прирост численности населения Дячкинского поселения

Таблица 9

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013г. | Расчетный срок - 2023 г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | сл. Дячкино | 328 | 1011 | 10 | 1021 |
| 2 | п. Малое Полесье | 112 | 270 | 5 | 275 |
| 3 | х. Васильевка | 242 | 722 | 13 | 735 |
| 4 | х. Первое Мая | 17 | 58 | 2 | 60 |
| 5 | х. Беляевка | 9 | 24 | 1 | 25 |
| 6 | х. Мокроталовка | 23 | 62 | 3 | 65 |
| 7 | х. Каюковка | 154 | 478 | 12 | 490 |
| 8 | р. Дяткино | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 886 | 2626 | 46 | 2672 |

6.2. Структура потребления воды, оценка потребления по видам абонентов.

Данные о существующем жилом фонде и объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Общая площадь, т/м2 | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | Усадебная застройка | 316 | 17,234 | 973 |
| 2 | Блокированная застройка | 6 | 0,208 | 38 |
| 3 | Секционная застройка |  |  |  |
|  | 2-х этажная | - | - | - |
|  | 3-х этажная | - | - | - |
|  | 5-х этажная | - | - | - |
|  | 6-ти этажная | - | - | - |
|  | 9-ти этажная | - | - | - |
| 4 | Всего: | 316 | 17,514 | 1011 |
| Дачные дома (усадебная застройка) (без постоянного проживания людей) | 26 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | 1 | 1,603 | 119 |
| Дошкольные общеобразовательные учреждения | 1 | 0,324 | 50 |
| ДШИ | - | - | - |
| клубы, ДК | 1 | 1,011 | 50 |
| Больницы, поликлиники, ФАПы | 1 | 0,2 | 3 |
| Предприятия торговли | 8 | 0,592 | 15 |
| Производственно-коммунальные объекты (бани, комбинаты) | - | - | - |
| Промышленные предприятия | - | - | - |

6.3 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 11

| № п/п | Вид застройки | Норма водопот- ребления л/чел/сут | Современное состояние 2013 г. | 1 этап строительства 2017 г. | 2 этап строительства 2020 г. | 3 этап строительства 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка с водопроводом и без канализации | 60 | 1,011 | 60,7 | 75,8 | 1,013 | 60,8 | 76,0 | 1,017 | 61,0 | 76,3 | 1,021 | 61,3 | 76,6 |
|  | ИТОГО |  | 1,011 | 60,7 | 75,8 | 1,013 | 60,8 | 76,0 | 1,017 | 61,0 | 76,3 | 1,021 | 61,3 | 76,6 |

6.4.  Расход воды на нужды производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 12.

| № п/п | Объект | Единица измерения | Норма водопот- ребления, л | Современное состояние 2013г. | 1 этап строительства 2017 г. | 2 этап строительства 2020 г. | 3 этап строительства 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потреб-итель | м3/сут | Потреб-итель | м3/сут | Потреб-итель | м3/сут | Потреб-итель | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобра-зовательные школы | 1 учащий-ся | 10 | 119 | 1,2 | 122 | 1,22 | 125 | 1,25 | 128 | 1,28 |
| 2 | Дошколь-ные общеобра-зовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 50 | 3,75 | 50 | 3,75 | 50 | 3,75 | 50 | 3,75 |
| 3 | Клубы, ДК | 1 место | 8 | 50 | 0,4 | 50 | 0,1 | 50 | 0,4 | 50 | 0,4 |
| 4 | ФАПы | 1 больной в смену | 13 | 7 | 0,09 | 8 | 0,1 | 9 | 0,11 | 10 | 0,13 |
| 5 | Предприятия торговли | 1 работаю-ший в смену | 12 | 15 | 0,18 | 15 | 0,18 | 15 | 0,18 | 15 | 0,18 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5,62 |  | 5,35 |  | 5,69 |  | 5,74 |

6.5. Расход воды на нужды сельскохозяйственных животных.

| № п/п | Сельскохо-зяйственное животное | Едини- ца измере-ния | Нормы потреб-ления, л | Современное состояние 2013г. | 1 этап строительства 2017 г. | 2 этап строительства 2020 г. | 3 этап строительства 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К-во живот-ных (голов) | м3/сут | К-во живот-ных (голов) | м3/сут | К-во живот-ных (голов) | м3/сут | К-во живот-ных (голов) | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КРС | 1 гол. | 94 | 78 | 7,33 | 80 | 7,52 | 83 | 7,8 | 87 | 8,18 |
| 2 | Свиньи | 1 гол | 10,5 | 100 | 1,05 | 110 | 1,15 | 115 | 1,2 | 120 | 1,3 |
| 3 | Овцы | 1 гол | 7 | 203 | 1,42 | 210 | 1,47 | 220 | 1,54 | 230 | 1,61 |
| 4 | Козы | 1 гол | 2,5 | 40 | 0,1 | 45 | 0,11 | 50 | 0,13 | 55 | 0,14 |
| 5 | Лошади | 1 гол | 60 | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | 3 | 0,18 | 3 | 0,18 |
| 6 | Кролики | 1 гол | 2,5 | 280 | 0,7 | 285 | 0,71 | 293 | 0,73 | 300 | 0,75 |
| 7 | Птица | 1 гол | 1,07 | 4100 | 4,39 | 4150 | 4,44 | 4160 | 4,45 | 4170 | 4,46 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 15,05 |  | 15,52 |  | 16,03 |  | 16,62 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на 1 жителя 50л/чел – 90 л/чел в сутки, в соответствии с СП 31.1.3330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитываются. Количество поливов – 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив за 2012 год составил – 197 м3/сутки.

- на 1 этап строительства –76,0 м3/сутки (75л/чел. * 1013 чел);

- на 2 этап строительства – 76,3  м3/сутки (75л/чел. * 1017 чел);

- на 3 этап строительства – 76,6 м3/сутки (75л/чел. * 2021 чел).

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление Дячкинского сельского поселения по этапам строительства представлено в Таблице 14.

Суммарное водопотребление сельского поселения Дячкинское.

Таблица 14

| № п/п | Наименование потребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Питьевого качества | технической |
|  |  | Современ-ное состояние 2013г. | 1 этап 2017г. | 2 этап 2020г. | 3 этап 2023г. | 1 этап 2017г. | 2 этап 2020г. | 3 этап 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 60,7 | 60,8 | 61,0 | 61,3 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 5,62 | 5,35 | 5,69 | 5,74 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 76,0 | 76,3 | 76,6 |
| 4 | Содержание подсобного хозяйства (сельхоз. животные) | 15,05 | 15,52 | 16,03 | 16,62 | - | - | - |
| 5 | Противопожарные нужды | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | - | - | - |
|  | ИТОГО | 135,37 | 135,67 | 136,72 | 137,66 | 76,0 | 76,3 | 76,6 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | - | - | - |
|  | Всего | 136,72 | 137,03 | 138,09 | 139,04 | 76,0 | 76,3 | 76,6 |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Дячкинское  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный  период объектов капитального строительства. Водоснабжение в населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:

- на 1 этап строительства – 137,03 м3/сутки;

-  на 2 этап строительства –138,09 м3/сутки;

- на расчетный срок строительства –139,04 м3/сутки.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 76,0 м3/сутки;

- на 2 этап строительства – 76,3 м3/сутки;

- на расчетный срок строительства – 76,6 м3/сутки.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту не известны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Для нормальной работы системы водоснабжения сельского поселения Дячкинское планируется:

* ВЗУ сл. Дячкино:

- реконструкция водопроводной сети общей протяженностью 6,7 км (замена асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических трубопроводов на напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);

- строительство ВЗУ в составе артезианской скважины и башни водонапорной Рожновского «Граната 50м3»;

- замена действующей водонапорной башни на башню Рожновского «Граната 50 м3»;

- капитальный ремонт действующей артезианской скважины;

- установка пожарных гидрантов;

- оборудование скважины отверстием для замера уровня воды и кранами для отбора проб воды;

- замена скважинных насосов ЭЦВ-8-25-100 на современные, менее энергоемкие скважинные насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии SQ и SP);

- организация зон санитарной охраны 1 пояса на водопроводах в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»;

- установка приборов учета воды (турбинных счетчиков воды).

На 1 этап строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Дячкинское состоит 137,03 м3/сутки.

На  этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция водопроводной сети сл. Дячкино общей протяженностью 2,7 км (замена асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических трубопроводов на напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);

2.  Оборудование скважины отверстием для замера уровня воды и кранами для отбора проб воды в сл. Дячкино.

На 2 этапе строительства расчетное водопотребление по сельскому поселению Дячкинское состоит 239,7 м3/сутки

На  этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство в сл. Дячкино ВЗУ в составе артезианской скважины и башни водонапорной Рожновского «Граната 50м3» и замена действующей водонапорной башни на башню Рожновского «Граната 50 м3»;

- Капитальный ремонт действующей артезианской скважины (сл. Дячкино);

- Установка пожарных гидрантов в сл. Дячкино;

4. Замена скважинных насосов ЭЦВ-8-25-100  на современные, менее энергоемкие скважинные насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии SQ и SP);

5. Организация зон санитарной охраны 1 пояса на водопроводах в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» в сл. Дячкино.

- Реконструкция водопроводной сети сл. Дячкино общей протяженностью 2,0 км (замена асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических трубопроводов на напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);

На расчетный срок водопотребления сельского поселения составит 241,0 м3/сутки

- Реконструкция водопроводной сети сл. Дячкино общей протяженностью 2,0 км (замена асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических трубопроводов на напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100);

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Экологические аспекты инвестиционной деятельности в современных условиях приобретают приоритетное значение – от них зависят в конечном итоге рациональные природопользования и инвестиционные процессы в развитии территорий. На сегодняшний день весьма остро стоят проблемы обеспечения экологической безопасности. Высокая концентрация населения, производства и транспорта обусловили наличие целого комплекса экологических проблем. Главными факторами экологической опасности являются: образование и несанкционированное размещение отходов, негативное воздействие техногенных источников на атмосферный воздух и поверхностные водные объекты. В этих условиях базовыми принципами экологической политики должны стать: приоритет экологических потребностей населения, экологизация развития и размещения производительных сил, стимулирование развития сферы «экологических товаров».

В настоящее время основные аспекты обеспечения нормальной экологической обстановки регулируются рядом нормативных актов федерального, регионального и муниципального уровней. Наиболее значимыми из них являются:

1. Федеральный закон от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Указанный нормативный акт определяет основные принципы, объекты охраны окружающей среды; полномочия органов власти различных уровней в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды; права и обязанности граждан, общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды; методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды; основы нормирования в области охраны окружающей среды; основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и размещения споров в области  охраны окружающей среды и другие аспекты;

2. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

3. Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

4. Федеральный закон от 04.05.1999г № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Ряд перспективных направлений развития экологической сферы посредством улучшения благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения сельского поселения за счет значительного снижения негативного антропогенного воздействия на природные экосистемы и человека:

- формирование  эффективной муниципальной экологической политики, обеспечивающей снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- оздоровление экологической обстановки заселенной территории;

- формирование эффективной системы мониторинга, контроля и экспертизы экологической ситуации;

- градостроительные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия от автотранспорта;

- зеленое строительство и охрана строительного мира;

- координация условий в области природоохранной деятельности, направленных  на рациональное использование, охрану и воспроизводство природных ресурсов;

- организация системы экологического просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, активизация научной деятельности в экологической сфере и практическое внедрение ее результатов;

- совершенствование системы экономических инструментов стимулирования природоохранной деятельности.

В соответствии с указанными направлениями в процессе реализации инвестиционных проектов необходимо осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде:

- планирование жилых и общественно-деловых зон на максимальном удалении от производственных зон;

- разработка прогрессивных методов строительства на основе экологических, технологических решений с целями создания комфортной среды обитания человека и системы защит территорий жилищной застройки от транспортного шума;

- разработка мероприятий по сохранению зеленых насаждений, в том числе: осуществление пересадки зеленых насаждений до начала основных строительных работ, ограждение всех сохраняемых деревьев и кустарников во избежание повреждений, дополнительное озеленение территорий;

- реализация мероприятий по минимальному нарушению плодородного слоя почвы, использование полива при проведении земляных работ для предотвращения запыленности воздуха;

- организация централизованной поставки строительных растворов и бетонов, а также необходимых инертных материалов специализированным транспортом с использованием предприятий по их производствам, расположенных в промышленных зонах;

- применение закрытых лотков и бункеров – накопителей для складирования строительного мусора при осуществлении строительно-монтажных работ с целью предотвращения запыленности воздуха;

- применение современных экономических методов потребления электрической и тепловой энергии при строительстве объектов недвижимости для снижения объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

9. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

9.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые  на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятий в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. Сметная стоимость строительства и реконструкция объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего  19326,789 тыс. рублей, в том числе приходящиеся на водоснабжение –19326,789 тыс.  рублей.

Всего инвестиций на 2013-2023 года необходимо 19326,789 тыс. рублей , в т.ч. для строительства системы снабжения тыс. рублей (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 15 предоставлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 15

| Год | Расходы по мероприятиям с учетом инфляции, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | Итого по программе |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
| 2016 | 3,505 | - | 3,505 |
| 2017 | 218,036 | - | 218,036 |
| 2018 | 221,208 | - | 221,208 |
| 2019 | 597,040 | - | 597,040 |
| 2020 | 1697,00 | - | 1697,00 |
| 2021 | 5530,00 | - | 5530,00 |
| 2022 | 5530,00 | - | 5530,00 |
| 2023 | 5530,00 | - | 5530,00 |
| Всего по проекту | 19326,789 |  | 19326,789 |

9.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 19326,789

- в том числе:

- областной бюджет –  17915,934 тыс. рублей

- местный бюджет –  1410,855 тыс. рублей

10. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Дячкинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точки присоединения на период 2013-2023 г.г. согласно техническому заданию.

В результате  реализация настоящей программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Дячкинского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг;

- повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования;

- сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителей;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить качество питьевой воды;

- обеспечить круглосуточную подачу воды потребителям;

- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории;

- создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов предприятия коммунального комплекса.

Приложение 1

Программа мероприятий по развитию систем водоснабжения Дячкинского сельского поселения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению и улучшению экологической ситуации.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Реконструкция водопроводной сети сл. Дячкино общей протяженностью 6,7 км (замена асбестоцементных, полихлорвиниловых и металлических трубопроводов на напорные трубы из полиэтилена низкого давления (PND) марки ПЭ-100); | 16590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5530,00 | 5530,00 | 5530,00 |
|  | Строительство в сл. Дячкино ВЗУ в составе артезианской скважины и башни водонапорной Рожновского « Граната 50 м3» и замена действующей водонапорной башни на башню Рожновского « Граната 50 м3 | 1697,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1697,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт действующей артезианской скважины (сл. Дячкино); | 565,00 |  |  |  |  |  |  | 565,00 |  |  |  |  |
|  | Установка пожарных гидрантов в сл. Дячкино | 32,040 |  |  |  |  |  |  | 32,040 |  |  |  |  |
|  | Оборудование скважины отверстиями для замера уровня воды и кранами для отбора проб воды в сл. Дячкино; | 3,505 |  |  |  | 3,505 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена скважинных насосов ЭЦВ-8-25-100 на современные, менее энергоемкие скважинные насосы датской компании «GRUNDFOS» (серии SQ и SP) | 218,036 |  |  |  |  | 218,036 |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация зон санитарной охраны 1 пояса на водопроводах в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.1110-02 « Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого назначения» в сл. Дячкино | 221,208 |  |  |  |  |  | 221,208 |  |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СХЕМА

системы водоснабжения сл. Дячкино Тарасовского района Ростовской области

Накопитель (башня Рожновского)

Ул.Садовая

Ул.Молодежная

скважина

Ул.Подгорная

Ул.Советская

Ул.Мира

Ул.Школьная

Ул.Набережная

Ул.Стадионная

Уличные сети водопровода: общая протяженность-6700м

Из стальных труб-26,4м

Из асбестоцементных труб-6173,6м

Из полихлорвиниловых труб-500м

# Text boxes

Неучтенные расходы и потери воды

Полезные расходы воды

Потери воды

технологические

Организационно-

учетные

Утечки воды водопроводной сети и сооружений

Расходы воды на собственные нужды

Расходы воды на противопожарные нужды

Расходы воды на нужды сельского хозяйства

Погрешность средств измерения

Неодновременность снятия показаний приборов

Естественная убыль

Самовольное пользование ±